PRZETARG NIEOGRANICZONY

zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

na:

„Przeniesienie i modernizację kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego ”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZADANIA

„Przeniesienie i modernizacja kotła WR-10 wraz wykonaniem projektu technicznego”

# ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z o.o.

Adres: 	62-200 Gniezno, ul. Staszica 13

tel.: 	61/428-45-50

fax.: 	61/428-45-54

e-mail: 	pec@pec.gniezno.pl

strona internetowa : www. pec.gniezno.pl

Sekretariat:	(I piętro) czynny w godzinach: 7:00 – 15:00

# PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie istniejącego kotła WR-10  022  o numerze  fabr. 1031053 do nowej lokalizacji i modernizacja na kocioł w technologii  ścian szczelnych.

- Dokumentacja techniczna

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji kotła – budowlanej, montażowej, powykonawczej, eksploatacyjnej łącznie z oprzyrządowaniem i urządzeniami towarzyszącymi, instalacją odpylającą, instalacją elektryczną i automatyką. Dokumentacja wymaga uzgodnienia z użytkownikiem w fazie przed projektowej oraz musi zostać dopuszczona do realizacji przez UDT w Poznaniu. Dokumentację  powykonawczą wykonać w trzech egzemplarzach dla Zamawiającego.

Dodatkowe  wymogi dla dokumentacji :

- Wszystkie części projektu muszą być opracowane w języku polskim

- Projekt w zakresie wymaganym przepisami musi być zatwierdzony przez Dozór Techniczny. Komplet uzgodnień musi być dostarczony najpóźniej do dnia odbioru końcowego kotła.

- Projekt musi zawierać wymagane przepisami dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia robót budowlanych.

- Wykonawca musi przygotować w imieniu Zamawiającego dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych koniecznych przy realizacji przedsięwzięcia.

- Projekt techniczny musi być uzgodniony z Zamawiającym pod względem zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych.

- Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację z zakresu ochrony środowiska określającą warunki i wielkości emitowanych zanieczyszczeń oraz poniesie koszty przy wprowadzeniu koniecznych zmian w pozwoleniu zintegrowanym.

- Zamawiający wymaga wydania projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie „papierowej".

- Demontaż  kotła i przeniesienie do nowej lokalizacji.

Kocioł WR-10 o nr fabr. 1031053 jest zainstalowany w ciepłowni C-14 przy ul. Rzepichy w Gnieźnie. Demontaż kotła łącznie z oprzyrządowaniem i urządzeniami towarzyszącymi należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia. Po demontażu kocioł w zmodernizowanej wersji należy zainstalować w Ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie. Zamawiający wyznacza nową lokalizację zmodernizowanego kotła w Ciepłowni C-13 w  miejscu istniejącego kotła WR-5 nr1. W zakres zadania wchodzi także demontaż kotła WR-5 nr 1.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy pochodzące z demontażu obu kotłów nieprzydatne do wykonania zamówienia. Nie wykorzystane elementy w szczególności - części rusztów, odżużlaczy, osprzętu elektrycznego i akpia oraz uzyskany złom stalowy  zostaną przekazane Zamawiającemu. Pozostałe odpady (ceramiczne i wełna mineralna) zagospodaruje Wykonawca.

Otwory technologiczne wykonane w przegrodach budowlanych budynku ciepłowni - przeznaczone do transportu elementów  prefabrykowanych i wielkogabarytowych – należy wykonać w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie elementy konstrukcji budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Wykonanie modernizacji

- Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące modernizowanego kotła.

- wydajność nominalna                                   11,6 MW

- wydajność maksymalna trwała                     15,0 MW

- ciśnienie ruchowe                                           1,6 MPa

- ciśnienie próbne                                              2,0 MPa

- nominalna temperatura wody wylotowej        150°C

- temperatura wlotowa max                                 70oC

- temperatura spalin                                          130-180oC

- sprawność cieplna nie niższa niż                        85 % (przy śred. obciążeniu)

- stężenie pyłu za instalacją odpylającą         poniżej 100 mg/Nm3 przy O2=6%

- stężenie NOx za instalacją odpylającą         poniżej 400 mg/Nm3 przy O2=6%

Informacja Zamawiającego o jakości miału węglowego spalanego w ciepłowni C-13 :

| Nazwa parametru | Symbol | Wartość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ węgla |  | 31.1; 31.2; 32.1; 32.2. |  |
| Wartość opałowa w stanie roboczym* | Qi r | nie mniej niż 23.000 | kJ/kg |
| Zawartość części lotnych w stanie daf | Vdaf | Powyżej 30 | % |
| Zawartość popiołu w stanie roboczym | Ar | max. do 16 | % |
| Zawartość siarki w stanie roboczym | S | max. do 0,8 | % |
| Całkowitą zaw. wilgoci w stanie robocz. | Wtr | max. do 12 | % |
| Zawartość wilgoci w stanie analityczn. | Wa | pow.5 | % |
| Zdolność spiekania wg Rogi | RI | Od 5 do 40 |  |
| Temp. topnienia popiołu w atm. redukuj | TBatred | Powyżej 1400 | 0C |

Opał o parametrach nie gorszych niż podano powyżej, Zamawiający zapewni przy rozruchu próbnym i w czasie pomiarów energetycznych oraz w czasie pomiarów emisji zanieczyszczeń.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw dla modernizowanego kotła.

- Dostawa i montaż części ciśnieniowej dostosowanej do zwiększonej mocy i sprawności. Ściany szczelne części opromieniowanej wykonać z rur kotłowych o grubości ścianki minimum 4 mm i podziałce zgodnie z projektem technicznym. Pęczki konwekcyjne drugiego ciągu spalin oraz ekonomizera wykonane mają być z rur kotłowych (wężownic) o grubości ścianki minimum 3,2 mm. Nie dopuszcza się stosowania wężownic opłetwionych.

- Dostawa i montaż wentylatorów  wyciągu spalin oraz powietrza podmuchowego dostosowanych parametrami do zwiększonej mocy wraz z nowymi  przemiennikami częstotliwości.

- Dostawa i montaż instalacji powietrza wtórnego z nowym wentylatorem.

- Dostawa i montaż konstrukcji dla  izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz płaszcza zewnętrznego kotła z blachy trapezowej powlekanej gr. min 0,75 mm.

- Dostawa i montaż dwustopniowej instalacji odpylającej (multicyklon i cyklofiltr) zapewniającej stężenia pyłów w spalinach przy zawartości tlenu O2 = 6% poniżej 100 mg/Nm3 (przy spalaniu miału węglowego o zaw. popiołu w stanie rob. max. do 16 %. Sprawność odpylania powyżej 90 %. Za stacją odpylającą należy wybudować połączenia do istniejących kanałów dymowych. Na kanałach dymowych przed i za stacją odpylającą wbudować punkty pomiarowe niezbędne do wykonania pomiarów poziomu zanieczyszczeń i skuteczności odpylania. Punkty pomiarowe muszą spełniać wymogi stawiane przez inspekcję ochrony środowiska a  ich konstrukcję i umiejscowienie należy uzgodnić z właściwym Laboratorium Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Montaż układu zsypu i transportu pyłów z odpylaczy  wprost do wanien odżużlaczy. Wykonanie szczelnego zamknięcia  zasobników  pyłów pod stacją odpylania w sposób umożliwiający ich odbiór  do wanny odżużlacza przez podajnik  wstęgowy lub podobny. Zamawiający wymaga, aby zasobniki pyłów pod cyklonami zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było ręczne ich opróżnianie w przypadku awarii układu transportu pyłów dymnicowych.

- Montaż głównej armatury kotła w wykonaniu kołnierzowym, obejmujący zasuwy z napędami elektrycznymi, zawory zwrotne i kurki kulowe odcinające z napędem ręcznym na wejściu i wyjściu wody do kotła na ciśnienie nominalne 2,5 MPa oraz zawory bezpieczeństwa. Pozostała armatura tj. zawory odpowietrzające, odmulające i spustowe - podwójne zawory kulowe w wykonaniu do spawania. Odmulanie i odpowietrzanie kotła sprowadzić do istniejącej kanalizacji na poziomie  odżużlania.

- Dostawę i montaż nowego licznika energii cieplnej na rurociągu do kotła z przepływomierzem ultradźwiękowym kołnierzowym, dostosowanym do parametrów modernizowanego kotła.

- Podłączenie części ciśnieniowej modernizowanego kotła do istniejącego w ciepłowni układu technologicznego rurociągów zasilania i powrotu, odpowietrzeń i odwodnień kotła oraz wyprowadzeń wody z zaworów bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązanie musi uwzględniać funkcjonujący w ciepłowni układ hydrauliczny.

- Wykonanie konstrukcji i obudowy kotła wraz z opodestowaniem połączonym z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi pozostałych kotłów, umożliwiające dostęp na kotle do wszystkich miejsc wymagających obsługi i eksploatacji (np. armatura, króćce pomiarowe, zawory bezpieczeństwa, włazy).

- Montaż wodnego podgrzewacza powietrza pierwotnego, z możliwością regulacji ilości wody grzewczej, podłączonego pod wodę na wyjściu z kotła.

- Montaż podgrzewacza wody za kotłem z automatyczną możliwością regulacji przepływu wody w zależności od temperatury spalin wylotowych. Podczas pracy kotła w pełnym zakresie zmian obciążenia podgrzewacz ten musi być tak sterowany, aby nie powodować obniżenia temperatury spalin poniżej wartości dopuszczalnej tj. punktu rosy. Uwaga: Podgrzewacze w drugim ciągu i za kotłem muszą być wykonane 
w układzie szeregowym

- Wykonanie sklepienia zapłonowego  -  monolitycznego sklepienia lanego

- Montaż nowego odżużlacza zgrzebłowego z górnym wygarnianiem wspólna z kotłem WR-5 nr 2. Wanna odżużlacza ma być wyposażona w układ automatycznego uzupełniania wody identyczny jak w istniejących wannach istniejących kotłów w ciepłowni C-13.  Zastosowane rozwiązanie układu odżużlania ma gwarantować w trakcie jego pracy jak najmniejszą emisję pyłu i oparów do hali szlakowni. Z uwagi na obecność lotnego koksiku kierowanego do wanny z instalacji odpylania, sugeruje się wykonanie wanny z bazaltowanym dnem i ślizgami Konstrukcja rękawów zsypowych musi umożliwiać ręcznie zsypywanie żużla i przesypów w wypadku awarii odżużlaczy.

- Wykonanie nowych lejów żużlowych: lej końcowy ma posiadać nową wymurówkę żaroodporną (z kształtek bazaltowych, korundowych lub inną), leje pośrednie –tradycyjną wymurówkę żaroodporną. Wszystkie zasuwy żużlowe muszą być nowe wraz z ich mocowaniem w stropie.

- Montaż nowego kosza węglowego oraz automatycznie i ręcznie sterowanej warstwownicy. Nie dopuszcza się zastosowanie warstwownic obrotowych. Podłączenie kosza do istniejącego układu nawęglania. Należy ocenić pojemność istniejącego żelbetowego zasobnika węgla pod kątem wymaganych gabarytów dla zmodernizowanego kotła WR-10. Z uwagi na wieloletnią eksploatację należy wykonać ekspertyzę budowlaną zasobnika żelbetowego. W przypadku negatywnych wyników ekspertyzy, należy zaprojektować i wybudować zasobnik stalowy.

- Wszystkie urządzenia i instalacje  należy przygotować w sposób umożliwiający ich montaż i połączenia z istniejącą instalacją technologiczną Ciepłowni C-13.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw pokładu rusztowego i układu nawęglania.

- Nowa siedmiostrefowa skrzynia podmuchu rusztu powinna zapewniać strefowy i równomierny w strefach  rozdział powietrza . Montaż instalacji powietrza pierwotnego po stronie tłocznej wraz z przyrusztowymi skrzyniami rozdzielczymi, z rozdziałem powietrza na poszczególne strefy, z klapami regulacyjnymi o liniowej charakterystyce przepływu. Sugeruje się zastosowanie regulacji automatycznej doprowadzenia powietrza pierwotnego do stref rusztu z możliwością przejścia na ręczny sposób ich ustawienia.

- Dostawa i montaż kompletnego rusztu typu ciężkiego z napędem NBR 2000 lub równoważnym , wyposażonym w  przemiennik częstotliwości. Montaż nowego, kompletnego rusztu mechanicznego o wymiarach zapewniających uzyskanie gwarantowanych parametrów pracy kotła oraz uwzględniających warunki zabudowy w kotłowni. Rusztowiny mają być wykonane z żeliwa zawierającego minimum 1,5% chromu. Ściana przednia obudowy rusztu ma posiadać drzwiczki pionowe pełne bez szyb, a drzwiczki-pokrywy skośne z szybami hartowanymi. Sterowanie prędkością posuwu rusztów realizowane ma być za pomocą falowników.  Wymagana jest sprawność paleniskowa rusztu nie mniejsza niż 95 %.

Wymagania konstrukcyjne i materiałowe dla rusztu:

- Łańcuch z mat. St3S z tulejkami wykonanymi z mat. 40H w miejscu montażu ściągacza.

- Sworznie łączące łańcuch i trzymacze z mat St3S

- Trzymacze rusztowin mat. żeliwo sferoidalne

- Ściągacz łańcuchów gat. 45 pręt gładkociągniony 20, dwustronnie gwintowany.

- Nakrętki i przeciwnakrętki mat. St5

- Rusztowiny z dodatkiem chromu ŻlCr08

- Profile uszczelniające boczne – dwuotworowe

- Walce toczne pokładu rusztu z obrobionymi otworami i tolerancjami:

  - koncentryczności otwór pobocznica walca ± 0,3 mm

  - grubość ścianki walca + 0,4 -0,2 mm

- Zabezpieczenie mechaniczne rusztowin przed przypadkowym wypadnięciem,

- Zabezpieczenie mechaniczne przed obracaniem się ściągaczy

- Wymagany jest grawitacyjny układ podawania paliwa na ruszt z kosza węglowego z warstwownicą i zasuwą odcinającą paliwo

- Warstwownica z odwzorowaniem grubości warstwy z wyprowadzonym sygnałem elektrycznym 4-20 mA do systemu sterowania i nadzoru. Sterowanie grubością warstwy z szafy operatorskiej palacza. Elementy regulacji wysokości warstwownicy i zamknięcia zasuwy węglowej zamontować po przeciwnej stronie napędu rusztu.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące izolacji termicznej i zastosowanych materiałów ceramicznych.

  - Wymagane jest wykonanie sklepienia przedniego  zapłonowego monolitycznego  lanego.  Wymiary sklepienia i materiał z jakiego zostanie wykonane sklepienie powinny zapewniać  stabilną pracę kotła w przypadku spalania zawilgoconego opału (do 16%)

  - Wymagane są następujące materiały płaszcza izolacji termicznej:

    - rurociągi w obrębie kotła – płaszcz z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,75 mm

    - kocioł płaszcz z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno niebieskim,

    - kanały spalin, odpylanie, kanały powietrza podmuchowego – płaszcz z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej  gr. min 1 mm (z przetłoczeniami „kopertowymi”). Górne płaszczyzny kanałów na zewnątrz budynków wyprofilować w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wód opadowych.

- Szczegółowe wymagania  dotyczące osprzętu elektrycznego i akpia

Przewidziana projektem koncepcja eksploatacji kotła powinna umożliwiać zautomatyzowane kierowanie procesem wytwarzania i dystrybucji ciepła według pomiaru jego aktualnej sprawności i na podstawie wskazań analizy spalin, (sterowanie urządzeniami, wizualizację stanów urządzeń, sygnalizację stanów alarmowych, monitorowanie procesu , raportowanie). Koncepcja ta powinna przewidywać prowadzenie ruchu wszystkich urządzeń technologicznych kotła z szaf sterowniczych oraz z nadrzędnego systemu. W szafach sterowniczych przy kotłe należy przewidzieć instalację: sterownika kotła, elementów ręcznego sterowania napędami, wskaźników pomiarowych z odpowiednio dużymi wyświetlaczami umożliwiającymi odczyt danych parametrów z dalszej odległości, elementów sygnalizacji i zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami UDT.

Opomiarowanie i wyposażenie kotła musi umożliwiać optymalizację pracy układów regulacji, wykonywanie obliczeń bilansowych (mocy, energii, przepływów, sprawności itp.), wykonywanie raportów na żądanie operatora, przetwarzanie danych, rejestrację i archiwizację informacji o procesie i stanach awaryjnych oraz spełniać wymogi UDT.

Cały układ regulacji i automatyki musi współpracować z istniejącym w Ciepłowni C-13 systemem CITEC.

Zaprojektowany i wykonany układ automatyzacji kotła winien zapewnić automatyczna regulację w następujących obwodach:

- wydajności kotła,

- jakości procesu spalania,

- podciśnienia w komorze spalania.

W skład oprzyrządowania elektrycznego i akpia winny wchodzić co najmniej :

- szafa sterownicza - zawierająca układy sterownicze i pomiarowe (swobodnie programowalny sterownik PLC, panel operatorski, zasilacze 24V DC, zestaw aparatów sygnalizacyjnych i sterowniczych (lampki, przełączniki i przyciski sterownicze, przekaźniki, mierniki cyfrowe, lampa i syrena alarmowa), zasilacz bezprzerwowy UPS;

- rozdzielnica kotłowa zawierająca układy zasilania i sterowania i napędami kotła, styczniki wentylatora powietrza wtórnego, odżużlacza, przenośników pyłów  i innych układów.

- przetwornice częstotliwości sterujące napędami wentylatorów i napędu rusztu należy umieścić w pomieszczeniu w którym znajdują się przetwornice innych pozostałych kotłów. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu oraz oznakować wszystkie przetwornice.

Aparatura pomiarowa - składająca się z czujników i przetworników wielkości fizycznych (temperatura, ciśnienie, zawartość tlenu, położenie), zabudowana na króćcach i wspornikach w pobliżu miejsca wykonywania następujących pomiarów :

Ciśnienie wody przed kotłem

Ciśnienie wody za kotłem

Ciśnienie wody za kotłem - pomiar do zabezpieczeń

Temperatura wody wlotowej

Temperatura wody wylotowej

Temperatura wody wylotowej - pomiar do zabezpieczeń

Temperatura wody za dodatkowym podgrzewaczem - pomiar do zabezpieczeń

Przepływ wody przez kocioł

Moc kotła z możliwością zliczenia energii z dowolnego przedziału czasowego i czasu pracy kotła

Przepływ wody przez kocioł - pomiar do zabezpieczeń

Podciśnienie spalin w komorze spalania

Podciśnienie spalin na II ciągu

Podciśnienie spalin za kotłem

Temperatura spalin w komorze spalania

Temperatura spalin na II ciagu

Temperatura spalin przed instalacją odpylania (za kotłem)

Temperatura spalin za instalacją  odpylania

Temperatura powietrza podmuchowego

Temperatura sklepienia zapłonowego

Ciśnienie powietrza podmuchowego pierwotnego

Spadek ciśnienia na odpylaczach

Zawartość tlenu w spalinach

Przepływ wody przez podgrzewacz

Parametry układu regulacyjnego dodatkowego podgrzewacza wody

Parametry układu regulacyjnego przepływu wody przez kocioł

Położenie warstwownicy

Prędkość silnika napędu rusztu (posuw)

Prędkość silnika napędu wentylatora podmuchowego

Prędkość silnika napędu wentylatora wyciągowego

Temperatura wody za dodatkowym podgrzewaczem

Dostawa i montaż układów regulacji, sterowania i sygnalizacji następujących układów :

- przepływu wody przez kocioł

- przepływu wody w dodatkowym podgrzewaczu , ekonomizerze

- temperatura  spalin wylotowych

- temperatury wody między innymi ( na wejściu do kotła, za zaworem mieszającym, za ekonomizerem, na wyjściu z kotła)

- temperatury spalin między innymi za kotłem , za ekonomizerem , za  wentylatorem

ciągu przed kominem)

- temperatury (sklepienia zapłonowego w komorze paleniskowej),

- zawartości gazów w spalinach między innymi O2 i CO,

- prędkości przesuwu rusztu i grubości warstwy ,

- podciśnienia w komorze paleniskowej ,

- ciśnienia wody  między innymi (na wejściu do kotła ; na wyjściu z kotła )

- ciśnienia spalin między innymi (za kotłem , przed cyklonem, za cyklonem przed

wentylatorem)

- ciśnienia powietrza między innymi (pierwotnego , wtórnego w strefach pod rusztowych  pomiar automatyczny i wakuometrem)

- sygnalizacji ostrzegawczej  przekroczenia parametrów technologicznych

- realizacja funkcji blokad i zabezpieczeń,

- sygnalizacji pracy stanów napędów elementów maszyn kotła

- rejestrację i archiwizację informacji o procesie i stanach awaryjnych

- oraz innych umożliwiających prawidłową pracę i pełną wizualizację pomiarów

ruchowych

Szafa sterowniczo  pomiarowa kotła z systemem sterowania i  wizualizacji pracy kotła  winna  umożliwić pracę ręczną i  automatyczną. Szafa winna być wyposażona w panel umożliwiający transmisję danych .Układ  musi być przystosowany do  współpracy z istniejącym systemem nadrzędnym  kotłowni. Obraz synoptyczny kotła z wszystkimi w/w wielkościami pomiarowymi i sygnalizacyjnymi powinien być zrealizowany na ekranie ciekłokrystalicznym na szafie sterowniczej i monitora komputerowego w istniejącym systemie sterowania CITEC. Należy zrealizować opcje pracy „ręcznej” i automatycznej z możliwością sterowania z pomieszczenia operatorskiego według istniejących algorytmów pracy dla pozostałych kotłów.

W układach sterowniczych i silnoprądowych z falownikami należy przewidzieć  kable ekranowane.

System sterowania i nadzoru nie powinien zakłócać już istniejących systemów automatyki istniejących kotłów w ciepłowni C-13.

Oprogramowanie sterownika jak również bazy danych  musi być dostarczone w wersji umożliwiającej późniejszą modyfikację lub rozbudowę systemu przez  użytkownika. W ciepłowni C-13 w istniejących układach sterowania użytkowane są sterowniki Schneidera. W celu unifikacji sugeruje się zastosowania sterowników tego samego producenta.

- Warunki prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić Projekt organizacji placu budowy oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o dokumentację techniczną oraz wg opracowanego harmonogramu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze od dostawcy urządzeń, prób i montażu próbnego w szczególności następujących elementów: rusztu, pęczków konwekcyjnych, pogrzewacza  powietrza pierwotnego,

Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót montażowych może nastąpić po wcześniejszym przedłożeniu dokumentacji technicznej spełniającej obowiązujące przepisy prawa i jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Materiały i urządzenia zastosowane do niniejszej modernizacji kotła winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2010 roku i posiadać wymagane certyfikaty. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok produkcji.

- Odtworzenie konstrukcji budynku  lub wykonanie nowych konstrukcji budowlanych budynku zrealizuje  Wykonawca na własny koszt o ile będzie to wynikać ze sposobu montażu lub gabarytów zmodernizowanego kotła.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów BHP oraz stosowania zasad postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń .Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wyżej wymienionych wymagań wszystkim osobom biorącym udział z jego strony w realizacji zadania.

- Dostawa i montaż wszystkich elementów, urządzeń i materiałów do modernizacji kotła łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia elementów do budowy kotła leży po stronie Wykonawcy.

- Roboty końcowe, pomiary, odbiory.

- Suszenie i wypalaniem sklepienia zapłonowego oraz wygotowanie alkaliczne kotła leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia odbiór kotła i dopuszczenie do eksploatacji przez  UDT  Poznań.

- Rozruch kotła wraz z 72 godzinną próbą ruchową wykona mieszana Komisja Rozruchowa powołana przez Wykonawcę i Zamawiającego. Koszty rozruchu kotła leżą po stronie Wykonawcy .Zamawiający zapewni  węgiel oraz obsługę.

- Warunkiem odbioru ostatecznego robót jest wykonanie pomiarów energetycznych kotła i emisji pyłowo-gazowych w trzech stanach obciążeń , tj. 40%, 70% i 100% mocy nominalnej kotła. Na ich podstawie zostanie określona sprawność kotła jako średnia arytmetyczna z uzyskanych wyników. Uzyskana sprawność kotła, określona w powyższy sposób nie może być mniejsza niż 83%. Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych pomiarów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyniki potwierdzające osiągnięcie zakładanych w SIWZ parametrów pracy kotła i instalacji odpylania spalin.  Pomiary energetyczne winny być wykonane zgodnie z normą PN-72/M-34128, a ich celem będzie wyznaczenie sprawności kotła brutto oraz poszczególnych strat cieplnych, wykreślenie charakterystyki energetycznej oraz opracowanie wniosków odnośnie pracy zmodernizowanego kotła.                                                                                                      Pomiary energetyczne zostaną wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do pomiarów energetycznych i emisyjnych będzie użyte paliwo o parametrach nie gorszych niż opisanych w p.3 a). Pomiary emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyły i NOx) muszą być wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez ekipę pomiarową WIOŚ w Poznaniu.

- Wykonawca wykona i dostarczy  instrukcję eksploatacji , przeprowadzi szkolenie obsługi kotła i służb odpowiedzialnych za pracę kotłowni w niezbędnym zakresie.

- Odbiór końcowy może być spisany po skompletowaniu wszystkich odbiorów cząstkowych oraz po wykonaniu robót i czynności opisanych w p 5 od a) do e)

- Zamawiający nie przewiduje:

#### składania ofert częściowych,

#### uzupełnień przedmiotu zamówienia,

#### składania ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia   15 września 2010  r.	będzie obowiązywał wówczas, gdy umowa zostanie podpisana przed dniem 30.04.2010 r.

Za termin realizacji zamówienia uważana jest data podpisania końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego i przekazania kotła do eksploatacji.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają uprawnienia UDT w zakresie budowy, montażu i naprawy kotłów wodnych

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł

- oferowane urządzenia i zastosowane materiały wchodzące w skład niniejszego zamówienia, dostarczą wraz ze stosownymi świadectwami, atestami certyfikatami, itp.

- w 2006-2008 r. osiągnęli obrót (przychody ze sprzedaży) nie mniejsze niż 10.000.000,00 PLN rocznie

- wykażą w swojej ofercie iż w latach 2007-2009 zrealizowali jako bezpośredni wykonawca co najmniej pięć  zamówień budowy lub modernizacji o zakresie do opisanego (technologia ekranów szczelnych oraz nowa stacja odpylająca) – dla kotłów wodnych w zakresie mocy od 5 do 15 MW. W wykazanych robotach muszą występować minimum 3 zadania z realizacją układów odpylania zapewniającej uzyskanie stężenia po odpylaczu poniżej 100 mg/Nm3 przy 02 = 6%.

- w ostatnim roku działalności osiągnęli dodatni wynik finansowy

- mają uregulowane zobowiązania publiczno – prawne (podatki, ZUS, US)

- posiadają stały serwis w Polsce.

- udzielą gwarancji na wykonane zamówienie na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru na roboty i min. 24 m-ce na wbudowane urządzenia.

- złożą wszystkie dokumenty i spełnią wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż. 1.500.000,00 zł

# WYMAGANE DOKUMENTY (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy)

    - Dokument nr 1:	Wypełniony i podpisany “Formularz ofertowy”, (załącznik nr 1 do SIWZ)

    - Dokument nr 2:	Dowód wniesienia wadium.

    - Dokument nr 3:	Oryginał lub kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Dokument nr 4:	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Dokument nr 5:	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Dokument nr 6:	Oryginał lub kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Dokument nr 7:	Oryginał lub kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.

    - Dokument nr 8:	Oryginał lub kserokopia sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za  ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

    - Dokument nr 9: Opinia banku prowadzącego rachunek wykonawcy, potwierdzająca spełnienie wymagań opisanych w Dz. IV pkt. 12 SIWZ.

    - Dokument nr10:	Jeżeli działalność gospodarcza wykonawcy prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub oferenci składają ofertę wspólną dodatkowo należy dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, oraz oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności. Wykonawcy, którzy startują wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Dokument nr 11:	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - budowy lub modernizacji  kotłów w przedziale mocy od 5-15 MW z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz z dokumentami z wynikami pomiarów energetycznych i emisji zanieczyszczeń.

    - Dokument nr 12:	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).

    - Dokument nr 13: Opis proponowanych rozwiązań do wykonania przedmiotu zamówienia, typu zastosowanych urządzeń, przemienników, sterowników, automatyki itp. ( załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający nie określa wzoru załącznika nr 5.

    - Dokument nr 14:	Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 3.000.000,00 zł.

- W przypadku, gdy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w p. V o numerach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu nr 3, 4, 5 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

- ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie V.10 oraz V.6 (dokument nr 6) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

- Zamawiający określa sposób porozumiewania się  zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 Ustawy Prawo zamówień publicznych – pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego pec@pec.gniezno.pl

- Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnych wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania  (bez ujawniania źródła zapytania), pod warunkiem , że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, na stronie internetowej : www.pec.gniezno.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert ,Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom , którzy otrzymali SIWZ. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców , jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

- Modyfikacje treści SIWZ i wyjaśnienia o których mowa w pkt. 4,5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.pec.gniezno.pl na której jest udostępniona SIWZ. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści SIWZ stanie się wiążąca dla Wykonawców.

# WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PORoZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Piotr Staśkiewicz          - Z-ca Prezesa d.s. Technicznych (61/428-45-53)

- Andrzej Jakubiak          - Kierownik Działu Technicznego (61/428-45-75)

- Marek Mikołajczak       - Specjalista ds. inwestycji (61/428-45-73)

# WADIUM

- Ustala się wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca wnosi w następującej formie

- w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis:

WADIUM – przetarg „Przeniesienie i modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego ”

W przypadku wnoszenia wadium w formie nie pieniężnej oryginalny dokument

gwarancyjny powinien być dołączony do oferty. Gwarancja musi być

nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie z terminem ważności co najmniej

równym okresowi związania ofertą.

- Zamawiający uznaje prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważni postępowanie i decyzja o unieważnieniu stanie się ostateczna.

- Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy (w terminie 3 dni od

złożenia wniosku) jeśli:

- wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

- wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.

- Wadium przetargowe przechodzi na rzecz zamawiającego wówczas gdy

wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą  20 dni od upływu terminu  składania ofert.

# OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Forma oferty

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim pismem czytelnym, wg formularza przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne lub wariantowe rozwiązania spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, w kwocie netto (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób opisany w odpowiednim rejestrze (handlowym) zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone w formie oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty np. wyciągu K.R.S.. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

- Czytelne kopie ksero dokumentów należy zaopatrzyć w klauzulę “za zgodność z oryginałem” oraz imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty lub przez notariusza.

- Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym bez wiedzy zamawiającego. W przypadku zaistnienia takiego faktu, oferta jako nieporównywalna z innymi może być odrzucona.

- Każda strona oferty musi być parafowana przez osoby podpisujące ofertę.

- Do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty.

- Każdy wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zamienić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku wycofania oferty na kopercie należy napisać : ”Wycofanie oferty”.

## Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie, w siedzibie zamawiającego. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego i oznaczone napisem:

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:    PrzedsiębiorstwO Energetyki cieplnej W Gnieźnie Sp. z o.o

PRZETARG nieograniczony

Przeniesienie  i modernizacja kotła wr-10 wraz z wykonaniem projektu techniczneho

NIE OTWIERAĆ DO DNIA: 16.03 2010 r. DO GODZINY 10:30

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Dokumenty poufne” i umieścić ją w opakowaniu zawierającym ofertę.

# TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 16.03.2010 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki.

- Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub usługi kurierskie  do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi ostatniego dnia składania ofert tj. 16.03.2010  r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju – świetlica zakładu.

- Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone:

- nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena otwartej oferty, okres udzielonej gwarancji i rękojmii oraz deklarowane sprawności kotła, ilości  robót wg  zał. Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający prześle informacje określone w pkt 5 do wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena podana w ofercie musi obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia (zgodnie z opisem w dziale. II  SIWZ).

Cenę oferty do formularza ofertowego należy określić w formie ryczałtu.

Cena ofertowa powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku określona cyfrowo i słownie. Cena oferty nie może ulec zmianie.

Powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty robót dodatkowych koniecznych ze względu na wykonanie robót, nie ujętych w zakresie robót ( dział.II SIWZ) w tym m.in. wszelkie opłaty transportowe , ubezpieczenia , uporządkowania terenu budowy , koszty składowania i utylizacji odpadów , uzgodnień dokumentacji projektowej , rozruchu i pomiarów kotła, dokumentacji powykonawczej itp.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczania umowy w walutach obcych.

# KRYTERIA OCENY OFERTY

Każda oferta zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia warunków SIWZ. Oferty które przejdą pozytywnie weryfikację, zostaną ocenione według poniższego kryterium punktowego

Cena  - 90 %

cena najkorzystniejsza

Ocp1 = ------------------------------------- x 0,9 x 100  pkt

cena badana

Doświadczenie zawodowe - 10%

ilość punktów oferty badanej

Ocp2 = ------------------------------------------- x 0,1 x 100 pkt

ilość punktów oferty z max. oceną

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki opisane w SIWZ i wykazującą największą ilość punktów obliczoną wg. wzoru  Ocmax.= Ocp1 +Ocp2

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o wyborze jego oferty powiadomić zamawiającego o:

- Osobach reprezentujących wykonawcę w umowie (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),

- Osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów i współpracy z zamawiającym (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),

- Sposobie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (należy podać formę wniesienia zabezpieczenia),

- Banku i nr rachunku na jaki mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne Wykonawcy.

# XVI. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej z następujących form:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

# UMOWA

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą

ofertę, w terminie i miejscu ustalonym odrębnym pismem.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik Nr   4 do SIWZ.

# INFORMACJE DODATKOWE

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do w/w prawa, Kodeks Cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 do SIWZ - „Formularz ofertowy”

- Załącznik nr 2 do SIWZ - „Wykaz prac o podobnym charakterze”

- Załącznik nr 3 do SIWZ - „Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienia”

- Załącznik nr 4 do SIWZ - „Wzór umowy”

- Załącznik nr 5 do SIWZ - „Opis proponowanych rozwiązań”

Gniezno, dnia 19.02.2010 r.

Prezes Zarządu

…………………………………

mgr inż. Jarosław Grobelny